## άνοιξη-φθινόπωρο 2016
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Εργαστήριο Λεμεσού
Ε2402/6 (06/08/2015) | [5 empty] | ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | [11 empty] | Αρ. Πιστ.: L071 ΔΟΚΙΜΕΣ
Διυλιστήριο Νερού Λεμεσού Τηλ. (+357)25823786, fax. (+357)25823799
Αρ. Έκθεσης:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2016
Κωδικός Δείγματος |  | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Δειγματοληψία |  | Cond. | TDS | pH | Temp | Ανθρ. Άλατα | Όξινα Ανθρ. Άλατα | F | Cl | SO4 | NO3 | Να | Κ | K | Ca | Mg | Total Hard. | B
[5 empty] | (μS/cm) | (mg/L) |  | (ºC) | (mg/L CO3) | (mg/L HCO3) | (mg/L) |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L CaCO3 | mg/L
[5 empty] | CONDUCT* (CYS EN 27888:1993) | TDS (Εσωτ/ή) | PH* (CYS EN ISO 10523:2012) |  | TITR-CO3 | TITR-HCO3 | IC-ANIONSΙI / TITR-CLΙ (ISO:10304-1/εσωτερική) |  |  |  | ICP-CATIONΙV / TITR-CAΙII (ISO:11885/ εσωτερική) | [5 empty] | ICP-B* (CYS EN ISO 11885:2009)
|  |  | Ημερομ. | Ώρα
18-OCT-2016/L/5461 |  | Φράγμα Ξυλιάτου | 2016-10-18 | 7:30 | 505 | 257.55 | 7.96 | 25.9 | 9 | 176.9 | <LOQ | 32,7075ii | 41.347 | 2.8827 | 30.75 |  | 0.643 | 46.45 | 23.85 | 214.387 | 0.699
18-OCT-2016/L/5467 |  | Φράγμα Καλοπαναγιώτη | 2016-10-18 | 7:15 | 505 | 257.55 | 7.65 | 25.8 | 0 | 284.26 | <LOD | 53,5678ii | 38.2226 | 2.2914 | 54.55 | 2.961 | 3.476 | 7.249 | 30.44 | 143.5353 | 0.42
11-ΜΑΥ-2016/L/4370 |  | Δίκτυο Μανδριών | 2016-03-21 | 8:22 | 641 | 326.91 | 8.31 | 24.2 | 12.9 | 132.37 | <LOQ | 54,444ii | 94.1162 | 0.2612 | 56.62 | 3.234 | 2.961 | 36.4 | 22.81 | 184.9772 | 0.1465
4-OCT-2016/L/5366 |  | Δίκτυο Μανδριών | 2016-10-03 | 12:00 | 934 | 476.34 | 8.25 | 23.6 | 6.9 | 185.44 | 0,2555 | 92,8722ii | 147.454 | 3.036 | 89.27 |  | 5.319 | 26.63 | 28.03 | 182.0586 | 0.182
11-ΜΑΥ-2016/L/4371 |  | Δίκτυο Αχέλειας | 2016-03-21 | 8:22 | 717 | 365.67 | 8.06 | 25.1 | 11.1 | 142.13 | <LOQ | 61,1283ii | 90.6746 | <LOQ | 56.75 | 3.031 | 3.234 | 13.39 | 23.81 | 131.5722 | 0.149
4-OCT-2016/L/5375 |  | Δίκτυο Αχέλειας | 2016-10-03 | 11:09 | 853 | 435.03 | 7.74 | 23.7 | 0 | 274.5 | 0,1887 | 64,0556ii | 107.1657 | <LOQ | 67.73 |  | 3.997 | 52.31 | 28.84 | 249.5958 | 0.152
11-ΜΑΥ-2016/L/4366 |  | Δίκτυο Κουκλιών | 2016-03-21 | 8:22 | 642 | 327.42 | 8.18 | 25.1 | 14.1 | 126.88 | <LOQ | 54,7282ii | 93.8906 | <LOQ | 55.17 | 8.58 | 3.031 | 34.8 | 22.34 | 179.0408 | 0.1475
4-OCT-2016/L/5373 |  | Δίκτυο Κουκλιών | 2016-10-03 | 11:09 | 1932 | 985.32 | 7.5 | 23.7 | 0 | 334.89 | 0,2161 | 159,1755ii | 337.8168 | 24.6226 | 145.9 |  | 8.835 | 94.3 | 40.48 | 402.5276 | 0.251
11-ΜΑΥ-2016/L/4372 |  | Δίκτυο Αγίας Βαρβάρας | 2016-03-21 | 8:22 | 1734 | 884.34 | 8.25 | 24.7 |  | 188.49 | <LOQ | 186,8982ii | 346.6278 | 7.1391 | 136.8 | 9.392 | 8.58 | 107 | 38.26 | 425.1312 | 0.223
4-OCT-2016/L/5382 |  | Δίκτυο Αγίας Βαρβάρας | 2016-10-03 | 11:09 | 690 | 351.9 | 8.16 | 23.7 | 9 | 173.85 | 0,252 | 58,9525ii | 99.1621 | 0.1675 | 64.46 |  | 3.917 | 42.03 | 25.81 | 211.4122 | 0.147
11-ΜΑΥ-2016/L/4373 |  | Δεξαμενή Παφιάνα | 2016-03-21 | 8:22 | 1618 | 825.18 | 8.23 | 24.9 | 7.8 | 162.26 | 0,1787 | 183,5503ii | 341.1136 | 0.9776 | 127.7 | 0.523 | 9.392 | 97.07 | 40.76 | 410.6062 | 0.239
4-OCT-2016/L/5369 |  | Δεξαμενή Παφιάνα | 2016-10-03 | 0:11 | 694 | 353.94 | 8.23 | 23.7 | 8.4 | 189.1 | <LOQ | 34,5333ii | 58.2105 | <LOD | 65.53 |  | 3.687 | 28.79 | 25.93 | 178.8066 | 0.1535
12-ΜΑΥ-2016/L/4374 |  | Δίκτυο Αργάκας | 2016-03-21 | 9:54 | 856 | 436.56 | 8.51 | 25 | 18 | 229.36 | <LOD | 79,7717ii | 97.0856 | <LOQ | 73.27 |  | 2.124 | 30.02 | 6.066 | 100.0419
6-OCT-2016/L/5402 |  | Δίκτυο Αργάκας | 2016-10-03 | 11:17 | 897 | 457.47 | 8.44 | 24.3 | 15.6 | 231.19 | <LOQ | 90,5302ii | 106.4576 | <LOQ | 75.13 | <0,15 | 1.797 | 36.54 | 45.24 | 277.7388 | 0.0625
6-OCT-2016/L/5404 |  | Reservoir Αργάκας | 2016-10-03 | 11:17 | 851 | 434.01 | 8.25 | 24.3 | 9.9 | 234.24 | 0,1508 | 86,0217ii | 93.6758 | <LOQ | 84.08 | <0,15 | 3.86 | 30.73 | 37.35 | 230.707 | 0.129
12-ΜΑΥ-2016/L/4376 |  | Δίκτυο Προδρόμου | 2016-03-21 | 9:54 | 815 | 415.65 | 8.37 | 18.9 | 12.3 | 195.2 | <LOQ | 78,9179ii | 93.9436 | <LOQ | 69.28 | <LOQ | 2.924 | 37.12 | 31.16 | 221.1792 | 0.126
6-OCT-2016/L/5403 |  | Δίκτυο Προδρόμου | 2016-10-03 | 11:17 | 876 | 446.76 | 8.33 | 24.3 | 12.3 | 227.53 | <LOQ | 89,4441ii | 95.3464 | <LOQ | 88.27 | <0,15 | 4.945 | 27.19 | 38.6 | 227.007 | 0.128
12-ΜΑΥ-2016/L/4379 |  | Αρδ. Περιοχή Δερύνεια 13- Φρέναρος | 2016-03-21 | 9:54 | 723 | 368.73 | 8.45 | 24.6 | 17.1 | 187.27 | <LOQ | 65,8025ii | 60.3875 | <LOQ | 48.83 | <LOQ | 0.396 | 42.41 | 33.75 | 245.075 | 0.245
19-OCT-2016/L/5482 |  | Αρδ. Περιοχή Δερύνεια 13- Φρέναρος | 2016-10-18 | 7:00 | 834 | 425.34 | 8.35 | 25.8 | 14.4 | 213.5 | <LOQ | 89,8249ii | 93.2378 | <LOQ | 67.86 | <0,15 | 2.595 | 37.23 | 46.81 | 285.9322 | 0.189
10-ΜΑΥ-2016/L/4350 |  | Αγρόκτημα Φασούρι | 2016-04-13 | 9:54 | 1984 | 1011.84 | 8.08 | 26.4 | 27.3 | 326.96 | 0,21 | 292,145ii | 135.9081 | 58.6226 | 198.1 | 58.6226 | 18.54 | 74.64 | 57.78 | 424.6536 | 0.288
10-ΜΑΥ-2016/L/4352 |  | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας | 2016-04-13 | 9:54 | 866 | 441.66 | 8.44 | 26.1 | 21.9 | 236.52 | <LOQ | 56,2265ii | 105.6679 | <LOQ | 36.4 | <LOQ | 1,514 | 43.21 | 65.68 | 378.6266 | 0.036
11-OCT-2016/L/5423 |  | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας | 2016-10-10 | 10:00 | 951 | 485.01 | 8.4 | 26.6 | 20.1 | 310.49 | <LOQ | 75,7728ii | 113.96 | <LOQ | 50.2 | <0,15 | 2.183 | 35.59 | 83.29 | 432.1298 | 0.0495
10-ΜΑΥ-2016/L/4353 |  | Αγρόκτημα Λανίτη | 2016-04-13 | 9:54 | 1814 | 925.14 | 8.5 | 26.2 | 19.5 | 331.23 | 0,1705 | 290,4393ii | 124.5582 | 29.6764 | 215.15 | 29.6764 | 22.85 | 46.37 | 43.11 | 293.5382 | 0.2675
11-OCT-2016/L/5425 |  | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου | 2016-10-10 | 10:30 | 2064 | 1052.64 | 7.75 | 26.7 | 7.5 | 340.38 | <LOQ | 76,6078ii | 116.012 | <LOQ | 235.8 | <0,15 | 21.81 | 36.99 | 63.23 | 352.9826 | 0.3235
10-ΜΑΥ-2016/L/4351 |  | Δεξαμενή Μονής | 2016-04-13 | 9:54 | 1678 | 855.78 | 8.4 | 25.8 | 18.3 | 220.82 | <LOQ | 260,3772ii | 108.0968 | 0.839 | 183.4 | 0.839 | 22.22 | 55.94 | 36.26 | 289.2412 | 0.2375
10-MAY-2016/L/4347 |  | Δεξαμενή Επισκοπής | 2016-04-13 | 9:54 | 788 | 401.88 | 8.23 | 25.6 | 9 | 245.83 | <LOQ | 78,3652ii | 62.0176 | 2.4494 | 54.34 | 2.4494 | 2.172 | 41.84 | 39.35 | 266.722 | 0.1285
11-OCT-2016/L/5420 |  | Δεξαμενή Επισκοπής | 2016-10-10 | 11:45 | 780 | 397.8 | 7.8 | 26.2 | 10.8 | 239.12 | <LOQ | 83,0424ii | 65.4714 | 0.2821 | 62.81 | 0.2821 | 2.683 | 41.43 | 45.15 | 289.593 | 0.135
10-MAY-2016/L/4348 |  | Δεξαμενή Κολόσσι | 2016-04-13 | 9:54 | 781 | 398.31 | 8.39 | 26 | 8.7 | 224.48 | <LOQ | 87,8353ii | 60.2505 | 1.877 | 59.05 | 1.877 | 2.265 | 38.1 | 35.25 | 240.48 | 0.156
11-OCT-2016/L/5421 |  | Δεξαμενή Κολόσσι | 2016-10-10 | 11:20 | 788 | 401.88 | 8.11 | 26.5 | 4.5 | 228.14 | <LOQ | 91,5854ii | 63.1043 | <LOQ | 69.87 | <0,15 | 2.869 | 38.62 | 42.69 | 272.4328 | 0.1545
19-OCT-2016/L/5506 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι | 2016-10-18 | 9:00 | 828 | 422.28 | 7.99 | 23.2 | 13.5 | 223.26 |  |  |  |  | 61.86 |  | 1.783 | 41.19 | 60.46 | 352.0702 | 0.1905
19-OCT-2016/L/5507 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Σκαρίνου | 2016-10-18 | 9:05 | 828 | 422.28 | 7.84 | 23.1 | 6 | 27.45 | <LOQ | 112,5095ii | 83.9708 | <LOQ | 92.15 | <0,15 | 2.822 | 43.4 | 22.22 | 200.0464 | 0.402
19-OCT-2016/L/5505 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος | 2016-10-18 | 224:24 | 796 | 405.96 | 8.23 | 23 | 6.6 | 212.28 | <LOQ | 122,6718ii | 88.5 | <LOQ | 68.44 | <0,15 | 1.769 | 49,28 | 32.39 | 256.6468 | 0.2245
12-MAY-2016/L/4377 |  | Αγία Μαρίνα | 2016-03-21 | 9:54 | 980 | 499.8 | 8.56 | 24.1 | 19.5 | 246.44 | <LOQ | 56,9172ii | 105.7923 | <LOQ | 78.21 | <0,15 | 0.425 | 36,7 | 49.3 | 294.866 | 0.042
6-OCT-2016/L/5405 |  | Αγία Μαρίνα | 2016-10-03 | 11:17 | 990 | 504.9 | 8.6 | 24.3 | 17.1 | 244.61 | <LOD | 75,5194ii | 115.9238 | <LOQ | 98.56 | <0,05 | 0.726 | 27,97 | 57.18 | 305.5066 | 0.365
10-MAY-2016/L/4349 |  | Αρδ. Έργο Ακρούντας- Φοινικάρια | 2016-04-13 | 9:54 | 879 | 448.29 | 8.02 | 26.3 | 7.2 | 326.96 | <LOD | 56.9172 | 105.7923 | <LOQ | 36.44 |  | 1.476 | 43,99 | 65.89 | 381.4418 | 0.039
11-OCT-2016/L/5422 |  | Αρδ. Έργο Ακρούντας- Φοινικάρια | 2016-10-10 | 9:45 | 945 | 481.95 | 8.42 | 26.4 | 16.5 | 301.95 | <LOD | 75.5194 | 115.9238 | <LOD | 50.36 |  | 2.135 | 43,69 | 83.97 | 455.1814 | 0.051
6-OCT-2016/L/5401 |  | Φράγμα Ευρέτου- Πόλυ Χρυσοχούς | 2016-10-03 | 11:17 | 840 | 428.4 | 8.58 | 24.3 | 13.2 | 165.92 | <LOQ | 92,2471ii | 110.4936 | <LOQ | 87.56 |  | 3.904 | 33,64 | 37.54 | 238.7648 | 0.1485
6-OCT-2016/L/5406 |  | Δίκτυο Πόμου | 2016-10-03 | 11:17 | 889 | 453.39 | 8.6 | 24.1 | 21.6 | 177.51 | <LOQ | 99,0322ii | 111.0547 | <LOQ | 72.89 |  | 0.522 | 21,47 | 51.5 | 265.855 | 0.031
19-OCT-2016/L/5475 |  | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2016-10-18 | 7:30 | 832 | 424.32 | 8.39 | 25.7 | 12.9 | 203.13 | <LOQ | 94,6663ii | 88.5915 | <LOQ | 71.96 | <0,15 | 2.618 | 33,46 | 42.95 | 260.604 | 0.235
19-OCT-2016/L/5494 |  | Αρδευτική περιοχή Ορμήδειας | 2016-10-18 | 7:00 | 848 | 432.48 | 8.26 | 23.2 | 9 | 244 | <LOQ | 90,0453 | 92.0167 | <LOQ | 67.44 |  | 2.645 | 32,09 | 46.61 | 272.2582 | 0.176
19-OCT-2016/L/5504 |  | Αρδευτικό Έργο Κίτι | 2016-10-18 | 7:10 | 854 | 435.54 | 7.9 | 22.9 | 6 | 226.92 | <LOQ | 96,1232ii | 92.8654 | 0.3196 | 72.02 | 0.3196 | 2.792 | 46,10 | 44.55 | 298.796 | 0.2195
19-OCT-2016/L/5516 |  | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα | 2016-10-18 | 8:35 | 710 | 362.1 | 7.52 | 23.3 | 0 | 220.21 | <LOD | 46,4923ii | 120.5029 | <LOQ | 34.16 | <0,15 | 2.074 | 54.83 | 38.27 | 294.7474 | 0.0225
19-OCT-2016/L/5477 |  | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2016-10-18 | 7:30 | 876 | 446.76 | 8.3 | 25.6 | 15.3 | 205 | <LOD | 102 | 89.5 | 1.48 | 71.25 |  | 2.686 | 25.14 | 43.63 | 296.6 | 0.19
Περιγραφή Δειγμάτων: 500 mL νερού σε πλαστικά μπουκάλια PET | [6 empty] | Δειγματοληψία: Σύμφωνα με την οδηγία 02102 | [5 empty] | Περίοδος Ανάλυσης: Μάρτιος 2016 -Ιανουαριος 2017
Παρατηρήσεις: LOD Φθοριούχων, Νιτρικών και θειϊών αλάτων: 0,05mg/L, LOQ =Φθοριούχων & Νιτρικών: 0,15mg/L
LOD Χαλκού (Cu)= 0.89 μg/L, Σιδήρου (Fe)= 3,82 μg/L Τα αποτελέσματα της αγωγιμότητας είναι στους 25 0C
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του pH για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 9,1 ανέρχεται στο 3% και στην παραμετρική τιμή 7.15 ανέρχεται στο 3%.
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του Β για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 1,0 mg/L ανέρχεται στο 6,43%
Σημειώσεις: | 1. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που έχουν εξεταστεί.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ή/και αναπαραχθεί η παρούσα έκθεση αποσπασματικά, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου
3. Την ευθύνη για σωστή διαδικασία δειγματοληψίας βάσει των οδηγιών του εργαστηρίου έχει ο πελάτης.
4 Οι δείκτες (I,II,III,IV) δίπλα από το αποτελέσμα προσδιορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. I. TITR- CL, II. IC ANIONS- CL, III. TITR- CA, IV. ICP- CATIONS-CA
5. Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευθεί από το ΚΟΠΠ σημειώνονται με *.